## データセンター要件
|  | データセンター要件一覧 |  |  | 別紙2
記入欄：『〇』：既に対応している又は対応可能、 『△』・・・オプション又は代替案で同様の機能が実現可能、 『×』・・・対応不可
※記入欄を「△」にした場合は、その費用を見積内に含み実現すること。また、実現方法を具体的に備考欄に記載すること。
項目 |  | 詳細 | 重要度 | 記入欄 | 備考
全般 | 1 | 日本データセンター協会（JDCC）の会員として加盟している会社が管理するデータセンターであること。 | 高
| 2 | 日本データセンター協会（JDCC）が策定した、ファシリティスタンダード（FS）Tier2以上のデータセンターであること。 | 高
| 3 | 24時間365日の稼働を原則とし、サービス停止の場合は、事前周知を行うこと。 | 高
セキュリティ要件 | 4 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。 | 高
| 5 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。 | 高
| 6 | 指紋認証や静脈認証等の生体認証による入退室管理がされていること。 | 高
| 7 | 有人による入館チェックが行われていること。 | 高
| 8 | 入館監視は24時間365日で行われていること。 | 高
| 9 | モニタによる監視は、24時間365日で行われていること。 | 高
| 10 | 監視カメラの映像は、1ヶ月以上保管されていること。 | 中
立地条件その他リスク | 11 | 日本国内に設置されていること。 | 高
| 12 | 強固な地盤に立地し、液状化危険度が低いこと。 | 高
| 13 | 10m以内の隣接建物が、同等の耐震性を持つこと | 中
| 14 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度6強の地震でも致命的な被害を受けない耐震もしくは免震性能を有すること。 | 高
| 15 | 津波、高潮、集中豪雨等による出水の被害を受けないよう対策が施されていること。 | 高
| 16 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。 | 高
| 17 | 漏水対策として、配管ルートと電源ルート及び通信ルートの分離、漏水検知器と防止堤の設置がなされていること。 | 中
| 18 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。 | 高
| 19 | データセンター、クラウドサービスいずれの場合も、災害発生時の情報発信を継続するために、同時に被災しない場所に、ミラー環境を構築すること。 | 高
火災対策 | 20 | 不活性ガス（窒素ガス）系の消火設備を有すること。 | 高
| 21 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等を備えていること。 | 高
| 22 | 火災予兆の早期発見が可能な火災検知設備を有すること。（例：超高感度煙感知機器等の設置） | 中
| 23 | 消火設備の集中監視が可能であること。 | 高
サーバ室及び データ保管室 | 24 | サーバラックは施錠管理すること。 | 高
| 25 | サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。 | 高
| 26 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視、および記録することができること。 | 高
| 27 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。 | 中
| 28 | 防湿、防塵対策が施されていること。 | 中
ネットワーク | 29 | ＣＭＳサーバは公開サーバ領域から分断し、ファイヤーウォール等によって外部からの侵入を防ぐこと。 | 高
| 30 | ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。 | 高
| 31 | 更新作業に支障のない快適な通信速度（5秒以内）を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。 | 高
| 32 | 回線は、契約会社の異なる事業者にて2経路以上備えること。 | 高
電気設備 | 33 | 電力会社より安定的に電力供給されており、2系統以上で受電していること。 | 高
| 34 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。 | 高
| 35 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。 | 高
| 36 | 非常用自家発電機器を備え、停電時には自動切換えされること。また、最低48時間以上運用可能なこと。 | 高
空調設備 | 37 | 空調は24 時間365 日の連続運転が可能なものが複数台あること。 | 高
| 38 | サーバの周辺の温度及び湿度は、機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように保たれていること。 | 高
| 39 | 空調設備の集中監視が可能であること。 | 高
| 40 | 故障による代替空調が可能であること。 | 高
| 41 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。 | 高
通信設備 | 42 | 回線は、契約会社の異なる事業者にて2経路以上備えること。 | 高
| 43 | 接続速度は100Mbps（ベストエフォート）以上とする。 | 高
| 44 | 接続速度は1Gbps（ベストエフォート）以上とする。 | 中
その他 | 45 | 監視ソフトなどにより、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、1日に1回は目視による監視を行うこと。 | 高
○
△
×