## NSﾁｪｯｸｼｰﾄ記入方法
NSﾁｪｯｸｼｰﾄ記入方法
管NO.及び形状 | 管に通し番号又は管理番号を記入する
略図１
| 直管 | 直管ライナ使用 |  | 甲切管 |  | 甲切管ライナ使用 | 乙切管 |  | 乙切管 |  | 継輪
略図２
| 直管 | 直管ライナ使用 |  | 甲切管 |  | 甲切管ライナ使用 | 乙切管 |  | 両受曲管 |  | 両受仕切弁
略図３
| 曲管 | 仕切弁 |  | Ｔ字管 |  | Ｔ字管（首） | 受挿し片落ち管 |  | 挿し受片落ち管
略図４
| 曲管 | 仕切弁 |  | Ｔ字管 |  | Ｔ字管（首） | 受挿し片落ち管 |  | 挿し受片落ち管
継手 NO | 配管図に継手の管理番号を記入し管理している場合、その番号を記入する
清 掃 | 受口溝内の清掃、ゴム輪の清掃 すべて清掃した場合「○」、「OK」
滑 材 | 滑材はダクタイル鉄管継手用滑材を使用し受口ゴム輪当り面、挿口外面の端面から白線までの範囲にムラなく塗布する。 施工要領書に基づき、塗布完了した場合 「○」、「OK]と記入
受口溝 | ロックリング芯だし用ゴム、ロックリングが所定の位置に正しく装着されている場合、「○」、「OK]と記入
受口面 ～ ゴム輪 の間隔 | 受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを図の①’②③’④⑤’⑥⑦’⑧に挿入し一部分だけ大きく入り込まないことを確認し、入り込み量を測定し記入する。ゲージの入り込み量がたの部分に比べて異常に大きい場合ば解体して再接合する。 口径200㎜以下は②④⑥⑧の4箇所とする。
（判定の目安）
・ゴム輪装着後、受口面から、ゴム輪の一番高いところまでの距離を測定する（仮測定）
・挿し口挿入後入り込み量を測定し仮測定値以下であることを確認する。
④受口端面 － 白線の間隔(Ａ) 胴付間隔（Ｘ) | 受口端面と白線Ｂまでの間隔（ａ）を4箇所測定し、その値の最大と最小の差が下表の値であることを確認する。また胴付間隔は、受口端面が白線Ａの線上になっていることが標準であるため、（ａ）の値は８０㎜前後であることも確認する。 間隔（a）及び胴付間隔が許容値を超える場合は、継手を解体し再度施工する。この場合、ゴム輪は新しいものと交換する。
| 呼び径（mm） |  | 許容曲げ角度（θ） |  | （ａ）寸法の差≦許容値（mm） |  |  | 管1本当りに許容される偏位δ（cm）
[8 empty] | 4m管 |  | 5m管 |  | 6m管
| 75 |  | 4°00′ |  | 6 |  |  | 28 |  | - |  | -
| 100 |  | 4°00′ |  | 8 |  |  | 28 |  | - |  | -
| 150 |  | 4°00′ |  | 12 |  |  | - |  | 35 |  | -
| 200 |  | 4°00′ |  | 15 |  |  | - |  | 35 |  | -
| 250 |  | 4°00′ |  | 19 |  |  | - |  | 35 |  | -
| 300 |  | 3°00′ |  | 17 |  |  | - |  | - |  | 31
| 350 |  | 3°00′ |  | 20 |  |  | - |  | - |  | 31
| 400 |  | 3°00′ |  | 22 |  |  | - |  | - |  | 31
| 450 |  | 3°00′ |  | 25 |  |  | - |  | - |  | 31
| 500 |  | 3°20′ |  | 31 |  |  | - |  | - |  | 35
| 600 |  | 2°50′ |  | 31 |  |  | - |  | - |  | 29
| 700 |  | 2°30′ |  | 32 |  |  | - |  | - |  | 26
判定 | 総合的に接合の結果を評価し、すべてが条件を満たしている場合、「OK」、又は「○」を記入する。

## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート（直管・ライナ使用・異形管φ75～φ250）
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ |  |  |  |  | 0
継 手 No.
清 掃 |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
配管工
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）
【様式第７その１】

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート（直管・ライナ使用・異形管φ300～φ450）
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 |  |  |  | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 | ―
|  |  | トルク(N・m) | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
6
6
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
配管工
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
最大寸法 (c)
【様式第７その２】

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450）
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
配管工
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3
【様式第７その３】

## NS切管（φ75～450）
NS形切管チェックシート（φ75～φ450 タッピンねじタイプ）
工事名
路線名
配管図№ 測 点 №
| 呼び径・管種 |  |  |  | 継手施工社（ |  |  | ）
①管№
②呼び径・管種・管厚 |  | 呼び径 | φ | φ |  | φ | φ
管種
管厚
③切管の種類・長さ（有効長）・略図 |  |  | 甲切管・乙切管 | 甲切管・乙切管 |  | 甲切管・乙切管 | 甲切管・乙切管
|  |  | 有効長＝ | 有効長＝ |  | 有効長＝ | 有効長＝
④チェックゲージでの確認 |  | M
（全周） |  | V
X
⑤溝・端面の面取りおよびバリ取り
⑥挿し口リング取り付けの隙間（全周）
判 定
備 考
１．切管には必ず１種管を用いる。呼び径300～450では受口近傍に白線表示のある切用管を用いること。
2．有効長は、切断位置から10mm伸びるので注意すること。
3．チェックゲージでの確認④では、呼び径75～250と呼び径300～450ではX寸法が異なるため、使用するゲージ
が異なるので注意すること。
4．溝部、面取り加工部及び切断した端面には、ダクタイル鉄管切管鉄部用塗料で塗装する。
③
④ （チェックゲージで全周確認）
⑥ （ゲージで全周確認）
⑤
配管工
【様式第７その４】

## ＮＳ形呼び径500～100直管
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
配管工
６
７
２
３
１
４
５
【様式第７その５】

## ＮＳ形呼び径500～100異形管
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
| 清 掃 |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
配管工
１
２
３
４
５
６
１
【様式第７その６】

## NS形510（継ぎ輪）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
配管工
【様式第７その７】

## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管 (記入説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [5 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
配管工
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていば「OK」を記入する。
（ライナ使用直管受口・異形管受口の場合）
屈曲防止リングが挿し口外面に当たっていることを確認したら「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管 (記入説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 |  |  |  |  | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
配管工
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
6
6
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。（直管受口・ライナ使用直管受口の場合）
使用したT頭ボルトの本数を記入する。（異形管受口の場合）
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。（異形管受口の場合）
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。（異形管受口の場合）
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていれば「OK」を記入する。（ﾗｲﾅ使用直管受口・異形管受口の場合）
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK]を記入する。
最大寸法 (c)

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪 (記入説明)
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
配管工
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
両挿し口端の間隔（y1）㎜を記入する。（せめ配管の場合）
受口端面から白線までの間隔（Ｌ'）㎜を記入する。（順次配管の場合）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数を記入する。
Ｔ頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。

## （記入説明）ＮＳ形呼び径500～100直管
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※1 | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔（mm）を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
白線Ａ～受口端面までの間隔が10～20mm程度になるよう目視で確認する。
確認されれば「OK」を記入。
配管工
１
２
３
６
４
５
７

## （記入説明）ＮＳ形呼び径500～100異形管
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
現地で明示した白線上に受口端面があれば「OK]を記入する。
挿し口を挿入後、管を大きく前後左右に振って抜け出さないことを確認し「OK」と記入。
接合要領書に従って、挿入位置をマーキングしたら「OK」を記入する。
配管工
１
２
３
４
５
６
１
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。

## （記入説明）NS形510（継ぎ輪）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
清 掃
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
滑剤の塗布
押輪分割部の上下配置
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
せめ配管の場合に記入する。
一方から順次配管する場合に記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
配管工
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。