## 水圧水質確認結果 一覧表
水質・水圧確認結果一覧表 （本配管）
工事名 |  |  | ○○町配水管新設工事R○○－○○
工事場所 |  |  | 豊川市 ○○町 地内
工期 |  |  | 20○○(令和)○○年○○月○○日 ～ 20○○(令和)○○年○○月○○日
施工業者 |  |  | 株式会社 ○○○○ |  |  |  |  | 現場代理人 ： 豊川 太郎
|  | 水質試験結果 | [6 empty] | 水圧試験結果
実施 箇所 | 検査日 | 味 | 臭い | 色 | 濁り | 残留塩素 （mg/ｌ） | 判定 | 備考 | 初期 （Mpa） | 2分 経過後 （Mpa） | 5分 経過後 （Mpa） | 判定 | 備考
[14 empty] | ← | 備考欄には、実施を省略した場合の理由等を記入。
（ 例；小規模省略 ）
|  | （基準値） *残留塩素 0.10ｍｇ/ｌ 以上 1.00ｍｇ/ｌ 以下 | [6 empty] | （基準値） *初期（試験）水圧 0.74Mpa *2分経過後の水圧 0.74Mpa（初期水圧）保持。 *5分経過後の水圧 0.60Mpa以上保持。
水質・水圧確認結果一覧表 （仮配管）
工事名 |  |  | ○○町配水管新設工事R○○－○○
工事場所 |  |  | 豊川市 ○○町 地内
工期 |  |  | 20○○(令和)○○年○○月○○日 ～ 20○○(令和)○○年○○月○○日
施工業者 |  |  | 株式会社 ○○○○ |  |  |  |  | 現場代理人 ： 豊川 太郎
|  | 水質試験結果 | [6 empty] | 水圧試験結果
実施 箇所 | 検査日 | 味 | 臭い | 色 | 濁り | 残留塩素 （mg/ｌ） | 判定 | 備考 | 初期 （Mpa） | 2分 経過後 （Mpa） | 5分 経過後 （Mpa） | 判定 | 備考
[14 empty] | ← | 備考欄には、実施を省略した場合の理由等を記入。
（ 例；小規模省略 ）
|  | （基準値） *残留塩素 0.10ｍｇ/ｌ 以上 1.00ｍｇ/ｌ 以下 | [6 empty] | （基準値） *初期（試験）水圧 0.74Mpa *2分経過後の水圧 0.74Mpa（初期水圧）保持。 *5分経過後の水圧 0.60Mpa以上保持。
|  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  | 合格 |  |  |  |  | 合格

## 水質確認結果書
様式第３号 （第３条第２号関係）
【 様式-6の2 】
水 質 確 認 結 果 書
（配水池を除く配水施設）
株式会社 ○○○○
記録者氏名 現場代理人；豊川 太郎
施設の名称 |  | 配水管 （ 本配管 ・ 仮配管 ） |  | ← | 本配管又は仮配管どちらかに○をうつ。
工 事 名 |  | ○○町配水管布設替工事 R○○-○○
採水年月日 |  | 年 月 日
採 水 者（ 現場代理人 又は 監督職員名 ） |  |  |  | ← | 確認を行った現場代理人 又は 監督職員名を記入。
採水地点等 |  |  | （別紙施工箇所図のとおり）
項目 |  |  | 結果
1 | 味 |  |  | ← | 問題なければ、「異常なし」と記入。
2 | 臭い |  |  | ← | 問題なければ、「異常なし」と記入。
3 | 色（目視による確認） |  |  | ← | 問題なければ、「異常なし」と記入。
4 | 濁り（目視による確認） |  |  | ← | 問題なければ、「異常なし」と記入。
5 | 残留塩素 |  | （ｍｇ/ｌ） | ← | 塩素測定器の読み取り数値を記入。
判 定
|  |  |  | ← | 上記測定項目1～４が全て「異常なし」 かつ項目５が基準値ならば「合格」と記入。
その他（添付書類）
施工箇所図、水質確認の写真 |  |  |  | ← | 施工箇所図には、消火栓や給水栓などの測定箇所を明記する。
（基準値） *残留塩素 0.10ｍｇ/ｌ 以上 1.00ｍｇ/ｌ 以下 |  |  | 水道技術管理者

## 施設検査記録簿
様式第５号 （第４条第２号関係）
【 様式-6の3 】
施 設 検 査 記 録 簿
（配水池を除く配水施設）
株式会社 ○○○○
記録者氏名 現場代理人；豊川 太郎
項 目 |  |  | 内 容
1 | 工事名及び工事番号 |  | ○○町配水管布設替工事R○○-○○
2 | 施設の名所 |  | 配水管 （ 本配管 ・ 仮配管 ） | ← | 本配管又は仮配管どちらかに○をうつ。
3 | 工事の場所 |  | 豊川市 地内
4 | 施設の新設、増設及び改造の種類 |  |  | ← | 「管の新設」「管の布設替」
5 | 施設の概要及び能力 |  | 【 水圧試験結果 】 | ← | 施設の概要及び能力の欄は、メインとなるものに○をうつ。
○印 | （ 管 種 ） | （口径）
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（ＧＸ・ＮＳ形） |  | （ 初期水圧 ）
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | Mpa
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 |  | （ 2分経過後の水圧 ）
| 鋼帯外装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | Mpa
| 溶接-ステンレス鋼管 |  | （ 5分経過後の水圧 ）
Mpa
レンタル-鋼管
転用-水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管
6 | 工事の竣工 年月日 （工期完了日） |  | 年 月 日
7 | 給水開始予定 年月日 （通水切替日） |  | 年 月 日 ＊水圧検査日以降の日付
8 | 給水開始前検査 年月日 （水圧検査日） |  | 年 月 日
9 | 検査者氏名（ 現場代理人 又は 監督職員名 ） |  |  | ← | 確認を行った現場代理人 又は 監督職員名を記入。
10 | 検査結果 |  |  | ← | 上記測定項目1～４が全て「異常なし」 かつ項目５が基準値ならば「合格」と記入。
11 | その他（必要事項、添付書類） |  | 施工箇所図、水圧試験結果の写真 | ← | 施工箇所図には、消火栓や給水栓などの測定箇所を明記する。
（基準値） *初期（試験）水圧 0.74Mpa *2分経過後の水圧 0.74Mpa（初期水圧）保持。 *5分経過後の水圧 0.60Mpa以上保持。 |  |  | 水道技術管理者

## 施設検査記録簿 (HPPE)
様式第５号 （第４条第２号関係）
【 様式-6の4 】
施 設 検 査 記 録 簿
（配水池を除く配水施設）
株式会社 ○○○○
記録者氏名 現場代理人；豊川 太郎
項 目 |  |  | 内 容
1 | 工事名及び工事番号 |  | ○○町配水管布設替工事R○○-○○
2 | 施設の名所 |  | 配水管 （ 本配管 ・ 仮配管 ） | ← | 本配管又は仮配管どちらかに○をうつ。
3 | 工事の場所 |  | 豊川市 地内
4 | 施設の新設、増設及び改造の種類 |  |  | ← | 「管の新設」「管の布設替」
5 | 施設の概要及び能力 |  | 【 水圧試験結果 】 | ← | 施設の概要及び能力の欄は、メインとなるものに○をうつ。
○印 | （ 管 種 ） | （口径） | （ 初期水圧 ）
○ | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | Mpa
（ 5分経過後の再加圧 ）
Mpa
（ 再加圧後の減圧 ）
Mpa
（ １時間経過後の水圧 ）
Mpa
6 | 工事の竣工 年月日 （工期完了日） |  | 年 月 日
7 | 給水開始予定 年月日 （通水切替日） |  | 年 月 日 ＊水圧検査日以降の日付
8 | 給水開始前検査 年月日 （水圧検査日） |  | 年 月 日
9 | 検査者氏名（ 現場代理人 又は 監督職員名 ） |  |  | ← | 確認を行った現場代理人 又は 監督職員名を記入。
10 | 検査結果 |  |  | ← | 上記測定項目1～４が全て「異常なし」 かつ項目５が基準値ならば「合格」と記入。
11 | その他（必要事項、添付書類） |  | 施工箇所図、水圧試験結果の写真 | ← | 施工箇所図には、消火栓や給水栓などの測定箇所を明記する。
（基準値） *初期（試験）水圧 0.75Mpa *5分経過後の再加圧 0.75Mpa（初期水圧まで加圧） *再加圧後の減圧 0.50Mpa（すぐに減圧） *1時間経過後の水圧 0.40Mpa以上保持。 |  |  | 水道技術管理者

## 添付写真
【 残留塩素の測定をしている写真 】 ＊写真には水質確認者が写っていること。 ＊採水日付・採水箇所名・採水者名を黒板に記入。 ＊残留塩素の測定値を黒板に記入。 採水箇所が確認できる全景 | 水質確認
残留塩素測定
採水場所
【 残留塩素の測定値 拡大写真 】 ＊塩素測定器による色の判別がし易いように、 測定器の背面に白色用紙等をあてること。 | 水質確認
残留塩素測定
(測定値の拡大写真）
【 色、濁り等を目視で確認している写真 】 ＊写真には水質確認者が写っていること。 ＊採水日付・採水箇所名・採水者名を黒板に記入。 | 水質確認
味、臭い、色、濁り
【 初期水圧の測定写真 】 ＊写真には水圧確認者が写っていること。 ＊確認日付・採水箇所名・確認者名を黒板に記入。 試験箇所が確認できる全景 | 水圧確認
初期水圧
【 ２分後水圧の測定写真 】 ＊写真には水圧確認者が写っていること。 ＊確認日付・採水箇所名・確認者名を黒板に記入。 試験箇所が確認できる全景 | 水圧確認
２分後水圧
【 ５分後水圧の測定写真 】 ＊写真には水圧確認者が写っていること。 ＊確認日付・採水箇所名・確認者名を黒板に記入。 試験箇所が確認できる全景 | 水圧確認
5分後水圧
【 初期水圧の測定 拡大写真 】 ＊測定値が確認できる写真。 | 水圧確認
初期水圧
(測定値の拡大写真）
【 ２分後水圧の測定 拡大写真 】 ＊測定値が確認できる写真。 | 水圧確認
２分後水圧
(測定値の拡大写真）
【 ５分後水圧の測定 拡大写真 】 ＊測定値が確認できる写真。 | 水圧確認
5分後水圧
(測定値の拡大写真）