様式第５号（第６条関係）
	
	炉、ちゅう房設備、温風暖房機、ボイラー
給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備、放電加工機
	設置届


	年　　月　　日

	豊川市消防長　殿

	住所
届出人　氏名
電話

	　下記のとおり　　　　　　　　　　を設置します。

	記


	防火対象物の所在地及び名称

	主要用途


	設置場所
	用途　
	床面積　　　　　　　　㎡
	消防用設備等又は
特殊消防用設備等

	
	構造　
	階層　
	

	設備の種類
	　

	着工予定年月日
	年　　月　　日
	完成予定年月日
	年　　月　　日

	設備の概要

	

	使用する燃料、
熱源又は加工液
	種類　
	使用量　

	安全装置　　　　　　　　　　　
　　　

	取扱責任者の氏名
	　

	工事施工者の住所及び氏名　
	電話　　　　　　番

	※経過欄
　　　　


	注

１
階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。

２
設備の種類欄には、「鉄鋼溶解炉」「暖房用熱風炉」「業務用ちゅう房設備」等と記入してください。

３
設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。

４
当該設備の設計図書を添付してください。

５
※印欄は、記入しないでください。


様式第５号（第６条関係）
	
	炉、ちゅう房設備、温風暖房機、ボイラー
給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備、放電加工機
	設置届


	年　　月　　日

	[image: image1.png]


豊川市消防長　殿

	住所
届出人　氏名
電話

	　下記のとおり　　　　　　　　　　を設置します。

	記

	防火対象物の所在地及び名称
事業所（建物）の住所及び名称を記入
	主要用途
建物の用途を記入

	設置場所
	用途　設置場所用途を記入
	床面積　　※①　　　　　　㎡
	消防用設備等又は
特殊消防用設備等

	
	構造　設置建物構造を記入
	階層　設置階を記入
	※②

	設備の種類
	　該当設備の種類を記入　（例）○○式熱風炉、蒸気ボイラー　など

	着工予定年月日
	○○年○○月○○日
	完成予定年月日
	○○年○○月○○日

	設備の概要
設備の概要を具体的に記入

	（例）○○を使用した○○用の○○設備、形式名
　　　熱出力○○ｋＷ（ｋｃａｌ／ｈ）　　※③
使用温度○○℃、最高温度○○℃
　　　燃料供給はサービスタンク（○○ℓ）を使用　など

	使用する燃料、
熱源又は加工液
	種類　燃料、熱源の種類を記入
	使用量　１日又は１時間当たりの使用量記入

	安全装置　　　　　　　　　　　（例）立消え安全装置、サーモスタット
　　　設備の安全装置名を記入　　　　感震器、防火ダンパー　　　　　　など

	取扱責任者の氏名
	　氏名を記入

	工事施工者の住所及び氏名　住所、氏名、電話番号を記入
	電話　　　　　　番

	※経過欄

	注

１
階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。

２
設備の種類欄には、「鉄鋼溶解炉」「暖房用熱風炉」「業務用ちゅう房設備」等と記入してください。

３
設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。

４
当該設備の設計図書を添付してください。

５
※印欄は、記入しないでください。


※①　床面積は設置場所（建物）の床面積を記入し、分かる範囲で( )書きで床面積の算出方法（Ｓ．５１．７．２０･消防予第３７号）による床面積を記入する。但し、屋外の場合は据付面積を記入する。
　　　　　
　　＜床面積の算出方法＞
　　　多量の火気を使用する設備が設置されている部分の床面積とは、当該設備が据え付けられた部分の周囲に水平距離５ｍの線で囲まれた部分の面積（同一の室内に多量火気設備が２箇所以上設置されている場合はその合計面積をいう。）をいうものであること。ただし、不燃材料の壁、天井、床又は防火設備若しくは特定防火設備で区画されている部分に設ける場合は、当該区画された部分の床面積とすることができる。
	
	

	　　　　　（床面積を合計する）


	




　　　火気設備　　　算定床面積　　　５ｍ線　　　　不燃区画
※②　算定床面積等で必要な消防用設備を記入する。
　　　　　
＜規則第６条第５項＞
　　　　　　多量火気設備等の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を２５平方メートルで除した得た数以上の数値となるように設ける。
＜令第１３条第１項＞
　　　　　　　床面積２００平方メートル以上かつ最大消費熱量の合計３５０ｋＷ以上では、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備等の設置が必要となる場合がある。
※③　ボイラーの場合、熱出力（ＫＷまたはｋｃａｌ／ｈ）、最高圧力（ｋｇ／㎠）伝熱

面積（㎡）などを記入する。
（添付図面等）
　対象物の案内図（地図）、当該設備の設置配置図、設備外形図、燃料配管図、仕様書など※　設置配置図に当該設備用の消防用設備を記入する。
（届出の注意事項）
· 設備等の着工前には、必ず事前の相談をすること。
· 提出書類は、必ず２部提出すること。
当該設備を設置する事業所の代表者（法人名）で記入する。








該当設備名を記入





屋外の場合は「屋外」と記入








































